DESIGN GUIDE

FOR CABLE AND CONDUIT SIZING

| ## CABLE |  |
| --- | --- |
| ### NON-SHIELDED |  |
| # Size Conductor | # Area of Conductors |
| 14/2 | .09 |
| 14/3 | .10 |
| 14/4 | .12 |
| 14/5 | .14 |
| 14/7 | .17 |
| 14/10 | .30 |
| 14/12 | .32 |
| 8/3 | .32 |
| 12/3 | .14 |
| 16/3 | .10 |
| #8 EGC | .08 |
| ### SHIELDED |  |
| ##### Size Conductor | ##### Area of Conductors |
| 14/2 | .13 |
| 14/4 | .27 |
| 14/7 | .33 |
| 14/12 | .46 |
| 19/12 PR. | .31 |
| 19/25 PR. | .52 |
| 19/50 PR. | 1.33 |
| EPDC | .07 |

| #### CONDUIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Size Conduit | ##### Area Conduit | 25% Area | 40% Area |
| 1” | .79 | .19 | .32 |
| 1.25” | 1.23 | .30 | .43 |
| 1.50” | 1.77 | .44 | .71 |
| 2” | 3.14 | .78 | 1.26 |
| 3” | 7.07 | 1.76 | 2.83 |
| 4” | 12.57 | 3.14 | 5.03 |
| 5” | 19.63 | 4.90 | 7.85 |
| 6” | 28.27 | 7.06 | 11.31 |